　年　　月　　日

水圧試験報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受付年月日 | 年　　　月　　　日 | 局整理番号 |  |
| 工事場所 |  | 水道番号 |  |
| 申請者氏名 |  | 工事種別 |  |

下記のとおり報告します。

　　　　　　　　　　　　　指定給水装置工事事業者

　　　　　　　　　　　　　給水装置工事主任技術者　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付番号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 圧 試 験 結 果 | | | |
| 試 験 箇 所 |  |  |  |
| 試 験 日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 | 年　　月　　日 |
| 試 験 水 圧 | ㎫ | ㎫ | ㎫ |
| 試 験 開 始 | 時　　　分 | 時　　　分 | 時　　　分 |
| 保 持 水 圧 | ㎫ | ㎫ | ㎫ |
| 試 験 終 了 | 時　　　分 | 時　　　分 | 時　　　分 |
| 保 持 率 | ％ | ％ | ％ |
| 漏水等異常の有無 | 有　・　無 | 有　・　無 | 有　・　無 |
| 判　　定 | 合格　・　不合格 | 合格　・　不合格 | 合格　・　不合格 |
| 備　　考 |  |  |  |

水圧試験方法一覧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験箇所 | 給水装置 | | 団地給水施設 | | 不断水工法 |
| 分岐部  ～ﾒｰﾀｰ | ﾒｰﾀｰ  ～給水栓 | 分岐部  ～仕切弁(止水栓) | 仕切弁(止水栓)～各区画引込管 | 不断水割輪T字管 |
| 試験水圧 | 0.75㎫ | | 0.75㎫ | | 1.0㎫ |
| 試験時間 | 10分間 | | 20分間 | | 5分間 |
| 判定 | 漏水等の異常がないこと | | 漏水等の異常がないこと 試験水圧の95％以上を保持 | | 漏水等の異常がないこと |

※水圧の単位は㎫とし，端数処理は少数第2位までとし，少数第3位以下は切上げとする。

※保持率は，少数以下は切捨てとする。