## NS形510(直管）
(No. )
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000)
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
６
７
２
３
１
４
５

## NS形510（異形管）
(No. )
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000)
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
１
２
３
４
５
６
１

## NS形510（継ぎ輪）
(No. )
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000)
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No.
| 清 掃 |  | ―
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ① |  | 備考
|  | ③ |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
⑦
| 受挿し隙間の調整 |  | ―
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
| 滑 剤 |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  | ―
| ボルト・ナット | 数 |  |  | ２．両挿し口端の間隔（y1）
|  | トルク N・m |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  | ―
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４

## （記入説明）NS形510（直管）
(No. )
ＮＳ形直管チェックシート(φ500～φ1000)
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
継手No. |  |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
| 挿入量の確認 | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※1 | （1）
（2）
| 滑剤の塗布 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
| 白線B～受口間隔※４ | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※2 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※3 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 ※4 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）
４
７
５
７
挿し口挿入、受挿し間隔調整
１
２
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
ボルトナット取付
の最大-最小値の許容値
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
受口端部の内側と挿し口外面の寸法が均等になるよう調整する。を調整したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し、「OK」を記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
白線B～受口端面までの間隔（mm）を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪－受口の間隔（mm）を記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
白線Ａ～受口端面までの間隔が10～20mm程度になるよう目視で確認する。
確認されれば「OK」を記入。
１
２
３
６
４
５
７

## （記入説明）NS形510（異形管）
(No. )
ＮＳ形直管（ライナ使用）・異形管チェックシート(φ500～φ1000)
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  |  | ―
| 清 掃 |  |  | ―
挿し口の挿入量（X）の明示
| 挿入量の確認※１ | ①
③
⑤
⑦
| 抜け出しチェック |  |  | ―
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※２ | （1）
（2）
| 滑剤の塗布 |  |  | ―
| 押輪分割部の上下配置 |  |  | ―
| ボルト・ナット | 数
トルク N・m
| 押輪～受口間隔※３ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※４ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 ※1 挿入量確認：現地で明示した白線上に受口端面があること。 ※2 バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※4 ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。
４
５
ボルトナット取付
１
１
２
２
挿し口挿入、受挿し間隔調整
ゴム輪の出入り状態
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し「OK」を記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪－受口の間隔（mm）を記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
現地で明示した白線上に受口端面があれば「OK]を記入する。
挿し口を挿入後、管を大きく前後左右に振って抜け出さないことを確認し「OK」と記入。
接合要領書に従って、挿入位置をマーキングしたら「OK」を記入する。
１
２
３
４
５
６
１
受口端部の内側と挿し口外面の寸法が均等になるよう調整する。を調整したら「OK」を記入する。

## （記入説明）NS形510（継ぎ輪）
(No. )
ＮＳ形継ぎ輪チェックシート(φ500～φ1000)
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 Ｎo．
管の種類
略 図
| 継手No. |  | ―
清 掃
| 両挿し口端の間隔 （ｙ1） | ① |  | 備考
|  | ③ |  |  | １．白線表示の位置
⑤
⑦
| 受口端面～白線の間隔 (L') | ①
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整
| バックアップリングの向き、 分割部の位置※１ | （1）
（2）
滑剤の塗布
押輪分割部の上下配置
| ボルト・ナット | 数 |  |  | ２．両挿し口端間隔（y1）
|  | トルク N・m |  |  | およびL’寸法（y1の場合）
| 押輪～受口間隔※２ | ①
③
⑤
⑦
| ゴム輪の出入り状態※３ | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
めくれ
判 定
判定基準 ※１バックアップリングの向き、分割部の位置 (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。 (2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。 ※２ 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上） ※３ ゴム輪の出入り状態 (1)同一円周上にＡ、ＣまたはＡ、Ｂ、Ｃが同時に存在しないこと。 (2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態（右図）が存在しないこと。 注）両挿し口端の間隔（y1）は、一方から配管する場合には記入不要。 Ｌ’（受口端面～白線の間隔）は、せめ配管の場合には記入不要。
図 接合不良の例
１
２
２
１
２
３
４
５
６
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、分割部の位置
３
（２）
（1）
ゴム輪の出入り状態
６
４
５
５
４
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
羽根部がゴム輪側にあることを確認し、「OK」を記入する。
バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないことを確認し、「OK」を記入。
接合要領書に従って、分割部が上下に配置されていることを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたボルトの本数（本）を記入する。
T頭ボルトの締め付けトルクを記入する。
ゴム輪の出入状態をA、B、Cで記入する。
押輪－受口の間隔（mm）を記入する。
全周にわたり、下図のような めくれ がないことを確認し、「OK」を記入する。
せめ配管の場合に記入する。
一方から順次配管する場合に記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
受口端部の内側と挿し口外面の寸法が均等になるよう調整する。を調整したら「OK」を記入する。